## Sheet1
|  |  | 超声波流量计数据表 | 图 号 DWG. NO. |  |  |  | 超声波流量计数据表 | 图 号 DWG. NO.
| CHINA TIANCHEN CHEMICAL ENGINEERING CORP. |  | MAGNETIC FLOWMETER DATA SHEET | 页 号 SHEET NO. | 11 | CHINA TIANCHEN CHEMICAL ENGINEERING CORP. |  | MAGNETIC FLOWMETER DATA SHEET | 页 号 SHEET NO. | 11
| 位号 TAG NO. |  | FT-4203 |  |  | 位号 TAG NO. |  | FT-4204
| 用途 SERVICE |  | 甲醇一期循环水二巡给水流量 |  |  | 用途 SERVICE |  | 甲醇一期循环水二巡回水流量
| P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | P&ID号 P&ID NO.
| 管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | 管道编号 LINE NO.
| 管道规格 PIPE SIZE (mm) |  | DN1400 |  |  | 管道规格 PIPE SIZE (mm) |  | DN1400
| 操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  |  | 操作条件 OPERATING CONDITIONS
| 工艺介质 PROCESS FLUID | 循环水 |  |  |  | 工艺介质 PROCESS FLUID | 自来水
| 操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  | 0.45 |  |  | 操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  | 0.45
| 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  | 40 |  |  | 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  | 40
| 最大流量 MAX.FLOW m3/h |  |  |  |  | 最大流量 MAX.FLOW m3/h
| 正常流量 NOR.FLOW m3/h |  | 12000m3/h |  |  | 正常流量 NOR.FLOW m3/h |  | 12000m3/h
| 最小流量 MIN.FLOW m3/h |  |  |  |  | 最小流量 MIN.FLOW m3/h
| 最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY |  |  |  |  | 最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY
| 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION |  |  |  |  | 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
| 型号 MODEL |  |  |  |  | 型号 MODEL |  | CMFMC-N03N
| 测量范围 MEAS.RANGE |  | 0～20000m3/h |  |  | 测量范围 MEAS.RANGE |  | 0～20000m3/h
| 形式 TYPE |  | 外夹式、分体式 |  |  | 形式 TYPE |  | 外夹式、分体式
| 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mADC |  |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mADC
| 精度 ACCURACY |  | ±1.0% |  |  | 精度 ACCURACY |  | ±1.0%
| 电源 POWER SUPPLY |  | 24V |  |  | 电源 POWER SUPPLY |  | 24V
| 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2NPT(F) |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2NPT(F)
| 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
| 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP68 |  |  | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP68
| 附件 ACCESSORIES |  | 显示屏2寸管固定 |  |  | 附件 ACCESSORIES |  | 显示屏2寸管固定
| 制造厂 MANUFACTURER |  | 进口（参与内部结算） |  |  | 制造厂 MANUFACTURER |  | 进口（参与内部结算）
| 备 注 REMARKS |  |  |  |  | 备 注 REMARKS
| 1.带HART协议。 |  |  |  |  | 1.带HART协议。
04-204 | 2.由于仪表管道井内有积水，测量探头会长期浸泡在水里，要求测量探头形式为防水型。测量探头要求无故障使用1年以上。 |  |  |  |  | 2.由于仪表管道井内有积水，测量探头会长期浸泡在水里，要求测量探头形式为防水型。测量探头要求无故障使用1年以上。
| 3.测量探头安装位置距离仪表保护箱约5米。 |  |  |  |  | 3.测量探头安装位置距离仪表保护箱约5米。
| 4.提供安装、调试服务。 |  |  |  |  | 4.提供安装、调试服务。
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
审 核
APPD.
修改
REV.
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
审 核
APPD.
修改
REV.
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
图 号
DWG. NO.
设计阶段
STAGE
第 张 共 张
SHEET OF
图 号
DWG. NO.